TS EH4

BETONOVÁ  BLOKOVÁ  TRANSFORMAČNÁ  STANICA

TYP:  EH 4    6,3 - 22/0,420 kV   50  - 1250kVA

TECHNICKÝ  POPIS + VÝKRESOVÁ ČASŤ

## Lozorno  01/2014						Vypracoval:     Peter Jakoby

## Ing.Milan Svitek

TECHNICKÝ  POPIS

- Úvod

Betonová  bloková  transformačná stanica EH 4 sa používa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/,ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Podľa nárokov na dodávaný el. výkon je možné kombinovať prístrojové vybavenie ako aj estetické riešenie , ktoré je možné prispôsobiť prianiu zákazníka. Uvedená transformačná stanica má samostatný priestor pre  transformátor a samostatný priestor  pre VN, NN a kompenzačný rozvádzač. Transformačná stanica svojím  vyhotovením / všetky prístroje a transformátor / tvorí jeden konštrukčný celok , ktorý je možné zmontovať a odskúšať a preto vyhovuje STN EN 62271-202.

Medzi najväčšie prednosti tejto transformačnej stanice patrí:

- malá zastavaná plocha

- rýchla montáž

- minimálna údržba

- bezpečná a spoľahlivá prevádzka

- vybavenie modernými zapúzdrenými spínacími zariadeniami plnené plynom SF6

- umiestnenie vo veľkých priemyselných centrách

- dlhá životnosť

- Pracovné podmienky

Bloková transformačná stanica je určená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí  podľa

STN 33 2000-5-51.

- najvyššia teplota okolia ...................................................+ 40C

- priemerná teplota okolia...................................................+ 30C

- najnižšia teplota okolia..................................................... - 30C

- priemerná ročná teplota.................................................. .+ 20C

- najvyššia relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu............  100%

- maximálna zmena teploty okolia v priebehu 8hod............   20C

- maximálna nadmorská výška .......................................... 1000m

Poznámka :  Ak má trafostanica pracovať v nadmorskej výške nad 1000m je potrebné konzultovať s dodávateľmi technologického zariadenia trafostanice.

3.  Usporiadanie transformačnej stanice

Betonová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

- káblový priestor /vaňa/+stavebné teleso /skelet/

- strecha

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je  zvlášť vchod z čelnej a bočnej strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urychluje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich kábelových vedení. Kábelový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijna nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu ,ako aj  prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav. telese ,čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Strecha môže byť navrhnutá v rôznych variantoch podľa želania zákazníka /sedlová, rovná, príp. atypická /.

Farebné vyhotovenie blokovej TS je individuálne podľa želania zákazníka. Krytina strechy môže byť  napr. kanadský šindel, ako aj krytina Bramac.

Technickým osvedčením  vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava  boli overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepusnosť, požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betonu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

Z vonkajšej strany je vaňa trafostanice natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou.

4. Základné technické údaje transformačnej stanice

- menovité napätie na strane VN....................................6,3kV,22kV

- menovité napätie na strane NN....................................242/420 V

- frekvencia.....................................................................50Hz

- menovitý výkon transformátora..........................50,100,160,250,400,630,1000,1250kVA

- kompenzácia transformátora naprázdno......................do 12kVAr

- menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/

- menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 1600A

- menovitý krátkodobý prúd VN......................................16kA efekt.1s

- zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.........50kA max

- menovitý dynamický prúd rozvádzača NN....................min.30kA

- krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43 D

- rozmery /d l x š x v/........................................................EH6  3200x2710x2600 mm

Výška trafostanice je udaná s výškou strechy (nad terénom).

Celková maximálna hmotnosť je závislá od typu bloku ,ako aj technologického vybavenia.

5.   Spôsoby uzemňovania neutrálneho bodu

Strana VN:      3 AC 6,3 alebo 22kV str.50Hz

druh VN siete:  podľa spôsobu uzemnenia neutrálneho bodu

STN EN 61936-1	čl. 4.2.1

STN EN 50522          čl. 3.4.25 až 3.4.27

Strana NN:      3/PEN AC 420/242 V, 50Hz

druh NN siete:  TN-C-S

#### 5.1   VN- Ochrany pred priamym a nepriamym dotykom podľa STN EN 61936-1: 2011

a STN EN 50522: 2011

-  pred priamym dotykom:   	 – ochrana krytom, zábranou – čl.8.2.1.1

-  pred nepriamym dotykom:	 -ochrana uzemnením čl. 8.3 a čl.10, čl.7 STN EN 50522

l

#### 5.2  NN- Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:

#### 2007

- opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2

príloha A:  A1-základná izolácia živých častí

A2-zábrany alebo kryty

- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3

-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1

-samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2

-doplnková ochrana - čl. 415

-prúdové chrániče (RCD)-čl. 415.1

-doplnkové ochranné pospájanie- čl. 415.2

5.3 Parametre blokovej trafostanice

Podľa STN EN 62271-202 sú parametre trafostanice nasledovné:

- menovitá trieda krytu 20

- oteplenie transformátora 20K

- zaťažovateľ olej.transformátora v kryte (bloková TS) pre triedu 20 závislosti od priemernej teploty 10°C až 20°C, je 0,9 až 0,8

- vzhľadom na stanovenú triedu krytu je potrebné nastaviť Ir ističa QM na hodnotu

In x 0,9  (A)

- klasifikácia vzhľadom na vnútorný oblúk IAC-AB-20kA-1s

6. Transformátor

V transformačnej stanici je možné použiť transformátory v celej škále aké ponúkajú výrobcovia a ktoré spolupracujú s našou firmou. Transformátory svojím vyhotovením zodpovedajú súboru technických noriem STN EN 60076, STN EN 50464, STN 35 1110.

Výrobcovia s ktorými spolupracujeme: BEZ Bratislava, SGB-SK, Schneider Electric , Trafo CZ Česká republika, ABB Polsko, Elettomeccanica Piossasco.

V trafostanici sú použité olejové hermetizované transformátory  do výkonu 1250kVA a prípadne suché do výkonu 1250kVA.Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE 120 ,ktorý je upevnený na základovej doske TS. Pod tranformátorom je umiestnená havarijna zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora.

Prívod na VN svorky transformátora je riešený kábelovým prepojom z VN rozvádzača spravidla požívame 22kV kábel N2XSY 3x1x35mm2 RM ktorý je vedený pomocou trojotvorových drevených príchytiek upevnených na stene TS do základovej časti blokovej TS a následne do VN rozvádzača.

Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené taktiež 1kV káblami ,ktorých prierez  je daný príslušným prenášaným výkonom. Spravidla používame 1kV káble CHBU 95 mm2,alebo

150mm2 . 1kV káble idú priamo zo svoriek transformátora na prípojnice NN rozvádzača, ktoré sú umiestnené v hornej časti NN rozvádzača.

Priestor transformátora a  rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdľž transformátora výšky min.2000mm.Stena je zhotovená z odliateho monolitu ako súčasť bloku TS, alebo môže byť zhotovená z oceľového plechu alebo pletiva Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. V prípade potreby je posilnené o nútené vetranie.

6.1 Výpočet vetracích otvorov

6.1.1.Pre olejový transformátor 22kV, až 1250kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor výkonu 400kVA a 630kVA je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 0,63kW + 0,063kW(10%) = 0,693kW

Straty nakrátko                      Pkn= 4,60kW + 0,460kW(10%) = 5,060kW

N =  200(50%men.výkonu)/400(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 0,693kW + 5,06kW . 0,25 =

0,693kW+ 1,265kW = 1,955 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 1,955 kW = 1,173 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (1,173 / √1,6) =

= 0,1942 . (1,173 / 1,2649) = 0,1942 . 0,927346 =

= 0,1800905 m2

zvolený rozmer žaluzie : 860 x 560 mm – pre 400kVA a 630kVA trafo

zvolený rozmer žaluzie : (860x560 mm)+(860x280mm) – pre 1000kVA a 1250kVA trafo

odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (1,173 / √1,6) =

= 0,2007 . (1,173 / 1,2649) = 0,2007 . 0,927346 =

= 0,1861183 m2

zvolený rozmer žaluzie : 860 x 400 mm – pre 400kVA  a 630kVA trafo

zvolený rozmer žaluzie: (860x870 mm)+(860x560mm)–pre 1000 a 1250kVA trafo

6.1.2 Pre suchý transformátor 22kV, 1000 až 1250 kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žaluziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno	Po = 2,8kW + 0,28kW(10%) = 3,08kW

Straty nakrátko                      Pkn= 11,4kW + 1,14kW(10%) = 12,54kW

N =  625(50%men.výkonu)/1250(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú	Pz = Po+Pkn .N2 = 3,08kW + 12,54kW . 0,25 =

3,08kW+ 3,13kW = 6,21 kW

Tepelné straty pre výpočet chladenia :  Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 6,21 kW = 3,726 kW

Prierez vetracích otvorov v m2 :

-  privádzacích	Sp = 0,1942 . (Pch / √h) = 0,1942 . (3,726 / √1,6) =

= 0,1942 . (3,726 / 1,2649) = 0,1942 . 2,9457 =

= 0,5721 m2

zvolený rozmer žaluzie: (860x560 mm)+(860x280mm) – pre 1000 až 1250kVA trafo

odvádzacích	So = 0,2007 . (Pch / √h) = 0,2007 . (3,726 / √1,6) =

= 0,2007 . (3,726 / 1,2649) = 0,2007 . 2,9457 =

= 0,5912 m2

zvolený rozmer žaluzie: (860x870 mm)+(860x560mm)–pre 1000 a 1250kVA trafo

+nútené vetranie v prípade potreby

Hluk transformátora – ( pre najväčší možný výkon 1250 kVA ) – nepresiahne hygienickými normami predpísanú hodnotu a je overená v zmysle  STN EN 60076-10,STN EN 62271-202 .

7. Rozvádzač  VN

V transformačnej stanici používame spravidla VN rozvádzače od výrobcov:

- SCHNEIDER ELECTRIC CZ Česká republika

- ABB  Nórsko

- SIEMEMS  Nemecko

- EFACEC  Portugalsko

- ORMAZABAL  Nemecko

- ALSTHOM  Francúzsko

- EATON Holandsko

- ELEKTRO HARAMIA Slovensko

Použitie VN rozvádzačov závisí od požiadaviek jednotlivých rozvodných závodov a výberu projektanta. Rozvádzač je umiestnený samostatne s rozvádzačom NN v samostatnej miestnosti tak ,ako je to znázornené vo výkresovej časti tohto dokumentu.

Kábelové prívody u vymenovaných druhov VN rozvádzačov sú vedené spodom rozvádzačov čiže cez priestor prefabrikovanej vane. Vývody sú tak isto  vedené spodom.

Rozvádzače VN sú vyrobené z modulových skriní obsahujúce pevné a výsuvné kovové kryté spínacie prvky s izolačným a zhášacím médiom SF6, ako aj vákuovým prevedením. Tieto rozvádzače spľňajú  požiadavky týkajúce sa ochrany osôb a majetku a tak isto požiadavky na ľahkú inštaláciu a prevádzku. Zariadenie sa vyznačuje malými rozmermi a poskytuje veľký rozsah vstavaných funkcíí. V jednom kovovom kryte sú zoskupené všetky funkcie potrebné pre pripojenie ,napájanie a ochranu VN strany znižovacieho transformátora. Spínacie zariadenie a prípojnice sú umiestnené v tesnom zapúzdrení ,naplnenom plynom SF6.Zariadenie je nepriepustné po dobu životnosti jednotky.

Súčasťou rozvádzačov VN je jednotka pre kontrolu zhody fáz.

Podrobnejšie technické parametre VN rozvádzačov sú vo výrobných katalógoch jednotlivých firiem výrobcov.

8. Rozvádzač  NN

Rozvádzač nízkeho napätia sa vyhotovuje v závislosti od technických parametrov, výkonovej veľkosti transformátora ,ako aj použitia veľkosti priestorového usporiadania ostatných

prístrojov v bunke monobloku  trafostanice. Pre transformačné stanice s vnútorným ovládaním sú minimálne rozmery rozvádzača /šxvxhl/ prevažne 1200x2000x400mm.V prípade nadštandartných požiadaviek napr. typ hl. ističa, meranie, počet vývodov sú rozmery prispôsobené danej náplni.

Prívodové pole je spravidla osadené ističmi do 2000A  /nastaviteľná spúšť na nižšie hodnoty/,  meracími transformátormi prúdu, meraním /ampérmeter, voltmeter,elektromer/ , príp. čítačka prúdu, jednofázovou a trojfázovou zásuvkou , statickým kondenzátorom na kompenzáciu jalového výkonu transformátora naprázdno, obvody na osvetlenie transformačnej stanice.

Vývodové pole je osadené poistkovými zvislými odpínačmi  do 630A. Počet vývodov je štandartne osem, ale nie je problém vyhotoviť vývodov viac. Na poistkové odpínače je možné pripojiť vývodové 1kV káble do prierezu 240mm2.

Hlavný istič je ovládaný ručne pri zatvorených dverách. Prúdová hodnota ističa je závislá na výkone transformátora. Samotný rozvádzač svojím vyhotovením spľňa krytie IP 40.Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20. Prívodné káble z transformátora sú do rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené spodom cez priechodky z hliníkovej zliatiny, alebo plastu. Vodotesnosť prechodu káblov je zaistená napr.zmršťovacími hadicami, utesňovacím systémom RDSS. Rezervné vývody gumennými zátkami a pod.

8.1 Technické údaje rozvádzača ANG

| Menovitý výkon transformátora | 160 kVA | 250 kVA | 400 kVA | 630 kVA | 1000-1250 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menovitý prúd prípojníc /A/ | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1600-2000 |
| Menovité napätie /V/ | 242/420 | 242/420 | 242/420 | 242/420 | 242/420 |
| Frekvencia /Hz/ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Poč. rázový skratový prúd Icw /kA/ | 7,79 | 8,09 | 8,62 | 13,48 | 19,0-24,9 |
| Nárazový skratový prúd Ipk /kA/ | 13,65 | 15,35 | 18,80 | 30,09 | 40,28-45,77 |
| Ekviv.tepelný skrat.prúd Icc/1s /kA/ | 7,82 | 8,12 | 13,60 | 18,69 | 20,90-26,14 |
| Materiál prípojníc + rozmery /mm/ | Cu 32x5 | Cu 40x5 | Cu 32x10 | Cu 50x10 | Cu 60x10, 2x50x10 |

Návrh výzbroje rozvádzača NN je výsledkom súhrnu montážnych ,prevádzkových a ekonomických skúsenosti firmy ELEKTRO-HARAMIA Lozorno a prevádzkovateľov týchto transformačných staníc. Výzbroj rozvádzača však nie je pevná ,preto ju možno meniť na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom trafostanice.

9.   Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie

Spotreba energie je meraná fakturačným / kontrolným/ meraním dodávateľa elektrickej energie, na sekundárnej strane do výkonu 630kVA - umiestnením v univerzálnej skrini merania USM (alebo ER) pre osadenie elektromerov pre fakturačné meranie.

Signály pre meranie sú privedené vodičmi  NYY-J5x4mm2 (CYKY-J5x4 mm2) podľa umiestnenia merania, z meracích transformátorov prúdu. Prístrojové transformátory prúdu zapojené v prívodoch rozvádzača ANG , majú prevod X/5A , výkon 10VA triedu presnosti 0,5s a musia byť úradne ciachované.

Dodávka a pripojenie meracích prístrojov je vecou dodávateľa energie. Istič, meracie transformátory a skušob. svorkovnica sú plombovateľné. Prepojenie rozvádzača NN spred hlavného ističa na skušobnú svorkovnicu ZS 1B, alebo skriňu USM (ER) sa prevedie vodičom NYY-J5x2,5mm² (CYKY-J5x2,5mm2 ).

V rozvádzačovej skrini sú taktiež k dispozícii napätia všetkých troch fáz z trojpolového ističa 400V (alebo poistkového odpínača) zapojeného pred prívodovým výkonovým ističom rozvádzača ANG. Istič je zabezpečený proti náhodnému ,alebo zámernemu vypnutiu.

Spotreba energie je meraná fakturačným / kontrolným/ meraním dodávateľa elektrickej energie, na primárnej  strane od výkonu 630kVA, umiestnením v univerzálnej skrini merania USM (ER) pre osadenie elektromerov pre fakturačné meranie.

10.   Kompenzácia jalového výkonu

V transformačnej stanici nie je riešená kompenzácia účinníka odberov – tieto sú riešené na mieste spotreby.

Je možné navrhnúť priamo v  transformačnej stanici a umiestniť rozvádzač centrálnej kompenzácie RC rôznych výkonov s vypínateľným prívodom. Rozvádzač obsahuje regulátor pre automatické zapínanie a vypínanie 12 stupňovej kompenzácie /kondenzátorov/ v závislosti od odoberaného výkonu .Riadiaci prístrojový transformátor prúdu pre napájanie regulátora kompenzácie je umiestnený v prívodnom poli rozvádzača ANG vo fáze L1.Silové napájanie kompenzačného rozvádzača RC je možné z druhého poľa rozvádzača 0,4kV –ANG. Kompenzačný rozvádzač je možné umiestniť aj vedľa rozvádzača 22kV-AJE.

Navrhnutá je kompenzácia transformátora pri chode naprázdno – na sekundárnej strane transformátora, kde je trojfázový kondenzátor, ekvivalentne výkonu transformátora , v ekologickom vyhotovení , s istením  poistkami priamo na vývod z transformátora. Kondenzátor je umiestnený v poli prívodu v rozvádzači NN, alebo trafokobke.

Orientačne kompenzácia pre nové orientované transformátorové plechy viď. tabuľka:

| Výkon transformátorov / kVA / | Výkon kompenzačného kondenzátora / kVAr / | Kapacitný prúd / A / |
| --- | --- | --- |
| 250 - 400 | 4 – 5 | 6 - 11 |
| 630 - 1000 | 8 - 10 | 10 - 16 |
| 1600 | 14 | 16 - 25 |

11.  Osvetlenie a zásuvkové obvody

Svetelný obvod je napojený spred výkonového ističa, z toho dôvodu , aby pri vypnutom výkonovom prívodnom ističi bolo zabezpečené osvetlenie dostatočné osvetlenie pri manipulácii alebo údržbe. Zásuvkové obvody sú napojené za meraním spotreby el.energie.

Vlastná spotreba pozostáva z :

- osvetlenia bežnými svietidlami : žiarivkovými /žiarovkovými/ nástennými 20W /60W/ v časti rozvodne a žiarovkovým nástenným 60W, v priestore trafokomory , intenzita 200lx.

- servisnej nástennej zásuvky pre ručné náradie a pod. 230V/10A , 400V/16A.

Elektrická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na povrchu ( na stenách TS).

Temperovanie v zimnom období je odparovým teplom trafostanice.

Pre impedanciu vypínacej slučky platí :    Zs * Ia  U0

Zs..... Impedancia poruchovej slučky

Ia..... Prúd v A, zaisťujúci samočinné odpojenie odpojovacím prístrojom v stanovenom čase, ak sa použije prúdový chránič, je to rozdielový vypínací prúd. Pre systém TN-striedavé(AC) max. 0,4s /230V/ ,   0,1s /400V/

U0.... menovité stried.napätie alebo menovité jednosmerné napätie krajného vodiča proti zemi

vo V.

Podľa katalógu výrobcu a charakteristík ističov  prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie neprekračuje max. časy odpojenia pre siete TN podľa tabuľky  STN 33 2000-4-41 tab.41.1.

Na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) pre zásuvkové obvody sa použije nadprúdový ochranný prístroj ajprúdový chránič (RCD).

12.  Uzemnenie a bleskozvod

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní , oceľové konštrukcie a ochranné vodiče , ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skušobné svorky  - SZ1 , SZ2 , vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie , spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo ( uzatvorený okruh ) bunky TS  s rôznou hľbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom.

Bleskozvod – je riešený klasicky vodičom FeZn  Ф 8 mm, s jedným tyčovým lapačom v strede pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez svorky SZ3, SZ4 , s ochrannými uholníkmi.  Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice.

12.1  Ochrana pred bleskom (doplňujúci popis podľa súboru noriem STN EN 62305-1 až 4,

STN EN 50522)

Trafostanica je zo železobetonu. Oceľová armatúra slúži ako elektromagnetické tienenie , ktoré chráni elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri kiosku voči pôsobeniu elektromagnetických polí blesku. Vnútorné technologické uzemnenie prepojené s oceľovou armatúrou a zároveň prepojené s vonkajším uzemnením, splňa podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle nových noriem.

Úroveň ochrany pred bleskom (LPL) kioskových trafostaníc je stanovená na základe charakteristickej vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovaná v prílo. B normy STN EN 62305-2.

Systém ochrany pred bleskom je definovaná ako trieda LPS, na základe analýzy rizika STN EN

62305-2(3).

Metóda zachytávacej sústavy môže byť navrhnutá ako – metóda ochranného uhla, alebo metóda valivej gule..

Podľa výšky zachytávacej sústavy nad referenčnou rovinou chránenej plochy je  trafostanica opatrená 1ks zachytávacej tyče s dvoma samostatnými zvodmi, doplnená dvomi kusmi náhodných zvodov využitých zo železobetonu skeletu (vane) trafostanice-tým sú splnené podmienky aj náhodných súčastí LPS.

13.  Ochranné a pracovné pomôcky

Transformačná stanica je (môže byť) vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle nezáväznej STN 38 1981 tab.č.2 skupina 4a, alebo 5a. Ktorými predmetmi bude vyzbrojená, je predmetom dohody s objednávateľom TS, nakoľko vo výbave montérov príslušných energetík, spravujúcich údržbu (poruchy) sú ochranné a pracovné pomôcky  (skúšačky VN, NN, skratovacie súpravy). Ostatné pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu.

14.  Pracovné a bezpečnostné predpisy

Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami. Pre vonkajšie označenie ( na dverách ) sa používajú smaltované tabuľky.

Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke a úradnej skúške od akreditovaného inšpekčného orgánu – podľa MPSVaR SR  508/2009 Zb.z. , ktorá sa vykonáva pred uvedením trafostanice do trvalej prevádzky.

Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle zákona č.124/2006  pri realizácii dodržať najmä tieto predpisy :

- STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

- STN 34 3104 -  Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy , prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení.

Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za beznapäťového , vypnutého a zaisteného stavu!

Bezpečnosť práce je zaistená:

- Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí

- Krytie , zábrana , izolácia , vymedzená poloha pre živé časti el. predmetov

- Samočinným odpojením neživých častí el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41

- Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov

- Na rozvádzače dať bezpečnostnú tabuľku W 008.01, P 004.01

- Vedľa hl. ističa dať bezpečnostnú tabuľku E 13.12

- Vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači NN pomocou hl. ističa

Pre činnosť na el. zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR č.508/20092Z.z. :

- § 21 -  elektrotechnik

- § 22 -  samostatný elektrotechnik

- § 23 -  elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky

- § 24 -  elektrotechnik špecialista : na projektovanie

- § 24 -  revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie je vstup do transformačnej stanice zakázaný !

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje , že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané , užívateľ poučený o funkcií el. zariadenia , musí byť prevedená prvá prehliadka a skúške el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Požiarna ochrana – po požiarnej stránke tvorí trafostanica jeden požiarny úsek , s prevádzkou bez obsluhy ( v zmysle STN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch trafostanice

nie sú použité horľavé stavebné materiály. Pre protipožiarne oddelenie je nevyhnutné použiť výhradne bezazbestové materiály.

Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci STN EN 60076-10,STN EN 62271-202 .

Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na   1m :

630 kVA    -    43dB

1000kVA   -    59dB

1250kVA   -    61dB

Uvedené hodnoty sú v súlade s STN EN 62271-202.

Ostatné opatrenia vyplývajú z predošlých bodov tejto správy.

Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice.

Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú.

15.	Doprava

Zariadenia TS sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami , za dodržania príslušných prepravných a dopravných predpisov.

Manipulácia s monolitmi je možná len zavesením za pripravené závesné oká ( záves. laná min. 6m , uhol lana voči vodorov. rovine nie menej ako 45˚).

Rozvádzače musia byť pri preprave chránené proti mechanickému poškodeniu a proti atmosferickým vplyvom.

Transformátory nie je potrebné chrániť proti atmosferickým vplyvom. Proti posunu sú chránené zaistením a upínacími popruhmi.

16.	Uvedenie do prevádzky

Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške ( „ východziu revíznu správu“ ).

Transformačná stanica je vyhradeným technickým zariadením skupiny A v zmysle vyhl. č. 508/2009 Zb. z. – je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať , či realizácia zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku – vykonanie úradnej skúšky ( vykoná a osvedčenie vystaví akreditovaný orgán SR na žiadosť a náklady stavebníka ).

Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie.

17. 	 Normy a predpisy

Všetky riešenia podľa tohto technického popisu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a štandartom STN a IEC, najmä :

STN 33 2000-5-51 – Určenie vonkajších vplyvov

STN EN 62271-202  -  Blokové transformovne

STN EN 64936-1  -  Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV

STN EN 50522  -  Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV

STN 33 3210 -  Rozvodné zariadenia – spoločné ustanovenia

STN 33 3240 -  Stanovište výkonových transformátorov

STN 33 2000-4-41 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotyk. napätím

STN 33 2000-5-54 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-1 Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave

STN EN 62305-3-  Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN 38 2156 -  Káblové kanály , priestory , šachty a mosty

Navrhnuté technické zariadenia sú v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Zb.z. vyhradené el. zariadenia skupina A podľa prílohy č.1 časť III.

Všetky zariadenia podliehajú osvedčovaniu Technickému a skúšobnému ústavu stavebnému, n.o. TSÚS v Bratislave a Akreditovaným inšpekčným orgánom SR. Osvedčenia zabezpečuje výrobca zariadenia.

Lozorno  01/2014                                                        Vypracoval : Peter Jakoby, Ing. Milan Svitek